Warszawa, 28 lipca 2026r.

NOTATKA SLUŻBOWA

W nawiązaniu do spotkania w sprawie budowy budynku dla Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola, które odbyło się 23 marca 2010r. przedstawiam następujące postulaty wynikające z „Wytycznych dotyczących standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN w jednostkach resortu” oraz dobrych praktyk.

Całość budynku powinna posiadać okablowanie strukturalne  co najmniej kategorii 6 z podziałem na okablowanie  pionowe i poziome integrujące wszystkie systemy teletechniczne włącznie z siecią telefoniczną  instalowane w budynku  oraz dedykowaną sieć energetyczną do zasilania lokalnej sieci komputerowej. Oszacowanie liczby PEL w poszczególnych pomieszczeniach powinno być projektowane z określonym nadmiarem. Ułatwia to rekonfigurację oraz dopuszcza  mobilność pracowników.

Sieć zasilająca infrastrukturę techniczną systemu informatycznego musi być wykonana   w postaci  wydzielonej instalacji elektrycznej oraz mieć możliwość podtrzymywania napięcia w sytuacjach awaryjnych pozwalających na bezpieczne wyłączenie  urządzeń. W budynku powinna znajdować się Siłownia –UPS (centralne zasilanie awaryjne) o co najmniej mocy sumarycznej stanowisk komputerowych i urządzeń aktywnych pracujących w sieci LAN. Należy pamiętać o odpowiednim wzmocnieniu stropów w pomieszczeniu UPS lub zlokalizować je w piwnicy. Czas podtrzymania  zasilania pracy urządzeń aktywnych powinien być obliczony w taki sposób,  by było możliwe bezpieczne wyłączenie zasilanych urządzeń aktywnych w przypadku zaniku zasilania w sieci. Na potrzeby doboru typu i producenta UPS, należy   wstępnie oszacować maksymalną i nominalną moc [kVA]   urządzenia podtrzymującego zasilanie  w oparciu o sumaryczny pobór mocy zasilanych urządzeń.

Należy zapewnić również odpowiednią wentylację i klimatyzację  pomieszczeń, w których zainstalowano aktywne urządzenia sieciowe ( serwery, routery, UPS i inne). W pomieszczeniach tych należy sprawdzać poprawność instalacji systemu wentylacji jak też zapewnić   okresowe  kontrole  i monitoring  temperatury. Do pomieszczenia ( pomieszczeń) UPS powinno być doprowadzone okablowanie logiczne, tak by istniała możliwość  zdalnego monitorowania i  zarządzania pracą UPS z pomieszczenia administratora.

Pomieszczenie serwerowni powinno być zlokalizowane w środkowej części środkowej kondygnacji budynku co pomoże w zachowaniu odpowiednich długości kabli sieci LAN. Należy pamiętać o odpowiednim wzmocnieniu stropów. O ile jest to możliwe w serwerowni zalecane jest stosowanie podłogi technologicznej  co w trakcie eksploatacji sieci ułatwi prowadzenie  i rekonfigurację okablowania strukturalnego. Podłoga powinna być antystatyczna i niepalna ze względu na koncentrację w pomieszczeniu urządzeń pracujących w sposób ciągły.

Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni powinna być dostosowana do warunków pomieszczenia i mocy cieplnej wydzielanej przez zainstalowane urządzenia.

Pomieszczenia, w których planuje się zorganizowanie serwerowni powinny być wyposażone w instalację teletechniczną kontroli we/wy z identyfikacją osób i instalację alarmową klasy SA3. Wszystkie instalacje techniczne i zabezpieczające powinny być włączone  w system zabezpieczenia obiektu. Zewnętrzne ściany i okna pomieszczeń powinny charakteryzować się czasem wytrzymałości na włamanie co najmniej 8 min. Instalacja alarmowa pożaru powinna być  wyposażona w czujki wczesnego ostrzegania (czujki wykrywania tlenku węgla, dymu itp.) i powinna być włączona w ogólny system alarmowy obiektu. Szyby okienne w pomieszczeniach powinny posiadać  klasę odporności na przestrzelenie co najmniej S3 według norm EN 356 i DIN 52 290 (w razie możliwości najlepiej rezygnować z okien w pomieszczeniach serwerowni).  Drzwi wejściowe  powinny spełniać wymagania klasy „B” według PN-90/B92270, a zamki kluczowe – wymagania klasy „B” lub „C” wg PN-88/B-94399.