Warszawa, dnia        09.02.2012 r.

ZP/1/2012

WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytanie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa wyjaśnia stosownie do treści art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwane dalej Pzp, w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, w przedmiocie zamówienia: roboty budowlane : „Remont serwerowni w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie - budynek Sadu Rejonowego w Piasecznie, ul. Kościuszki  14”,  Numer ogłoszenia: 21480 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012.

Pytanie 1

W punktach 2.3.1.1.2 oraz 2.7.1.1. projektu technicznego instalacji elektrycznych i teletechnicznych nowej serwerowni Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, projektant pisze, że GPD składa się z dwóch szaf pochodzących z demontażu. W przedmiarach uwzględniono tylko jedną szafę. Jaką ilość szaf należy przyjąć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jedną , bo jedna szafa jest już przeniesiona

Pytanie 2

W punkcie 2.6. projektu technicznego instalacji elektrycznych i teletechnicznych nowej serwerowni Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, projektant pisze, że należy dostarczyć kable krosowe o długości: 1m, 1,5m, 2,1m, 3,1m. W przedmiarach jest mowa jedynie o przewodach długości 3,1m. Jakie przewody krosowe należy dostarczyć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kable krosowe 1,5 m są w zupełności wystarczające.

Pytanie 3

Zgodnie z punktem 2.7.1.1. projektu technicznego instalacji elektrycznych i teletechnicznych nowej serwerowni Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, punkt GPD składający się z dwóch szaf powinien zostać doposażony w następujące elementy: listwa zasilająca (2szt.); panel wentylacyjny (2szt.); półka na urządzenia aktywne (2szt.); panel porządkujący (8szt.); wieszaki do pionowego prowadzenia kabli. W przedmiarach uwzględniono tylko listwy zasilające i panele porządkujące. Czy należy uwzględniać wszystkie w/w elementy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Listwy zasilające, panele porządkowe i wieszaki

Pytanie 4

Zgodnie z punktem 2.7.1.1. projektu technicznego instalacji elektrycznych i teletechnicznych nowej serwerowni Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, należy dostarczyć serwer wraz z niezbędnym wyposażeniem. W przedmiarach nie uwzględniono powyższych urządzeń. Czy należy dostarczyć serwer zgodny z opisem zawartym w załączniku E7?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, urządzenia są już zakupione

Pytanie 5

W punkcie 2.7.1.2. projektant pisze: „W okablowaniu poziomym należy zastosować panele rozdzielcze kat. 6 (…) o pojemności 32 portów.” W przedmiarach wymieniono panele kat. 5 24 portowe. Jakie panele należy uwzględnić w kosztorysie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kategorii 5

Pytanie 6

.      W punkcie 2.7.1.4. napisano, że łącza telefoniczne w serwerowni (GPD) należy zakończyć na dwóch panelach telefonicznych. W przedmiarach i na rysunkach widnieje tylko jeden panel telefoniczny. Ile  paneli należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 7

W Punkcie 2.7.1.4. jest mowa o budowie Głównej Przełącznicy Telefonicznej na potrzeby prokuratury. W przedmiarach w ogóle nie uwzględniono tych robót. Czy należy wyceniać prace związane z budową Głównej Przełącznicy Telefonicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie należy wyceniać prac związanych z budową Głównej Przełącznicy Telefonicznej

Pytanie 8

Jakie elementy wyposażenia dodatkowego do konfiguracji serwera należy uwzględnić w ofercie ?[w przedmiarach tego nie uwidoczniono]

Odpowiedź Zamawiającego:

Żadne, serwer jest kompletnie wyposażony.

Pytanie 9

W przedmiarach nie uwzględniono pozycji podłączenia kabli komputerowych

do paneli krosowych jak również ile jest punktów dostępowych [gniazd komput.]?

Odpowiedź Zamawiającego:

Gniazd teleinformatycznych jest 140, nie wszystkie używane podłączane będą tylko te gniazda, które będą potrzebne do działania telefonów i komputerów w konkretnych pokojach – w związku z tym podłączenie wykonamy samodzielnie.

Pytanie 10

W pozycji nr 99 przedmiaru robót ilość pomiarów instalacji komputerowej  jest  2 szt. pomiarów .Ile pomiarów trzeba wykonać ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy dokonać pomiarów wszystkich tras kablowych, które mają gniazda w panelach krosowych.

Pytanie 10

W projekcie nie podano jakiej firmy  jest system SSWiN i kontroli dostępu i czy jest dostęp na poziomie instalatora w celu przeprogramowania ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to lokalny system dla pomieszczenia serwerowni

Pytanie 11

Czy jest przewidziany termin  w celu zapoznania się z obiektem

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, wizja lokalna jest możliwa po uzgodnieniu terminu z p. Iwoną Łukasik – kierownikiem sekretariatu tel. 22 703 79 90.

Pytanie 12

W związku z tematem przetargu jak w temacie chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość otrzymania przedmiaru robót w wersji elektronicznej w formacie programu NORMA?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie ma możliwości przekazania przedmiaru robót w wersji elektronicznej w formacie programu NORMA

Pytanie 13

W przedmiarze robót - instalacje -brak jest pozycji do wyceny serwera. Prosimy o odpowiedź, czy należy dodać pozycję KNRAT?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, urządzenia są już zakupione.

Pytanie 14

Prosimy o wskazanie modelu centrali ppoż. w celu doboru odpowiedniej czujki dymu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Czujka dymu jest określona na rys. E.9. Czujka typu DA FD 0221 firmy Siemens.

Pytanie 15

W STWiOR dotyczących robót niskoprądowych na stronie nr 30 w zestawieniu materiałów  występuje urządzenie SL2000B, natomiast na rysunku i w przedmiarze dostępne jest urządzenie SAK41.

Które urządzenie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny przyjąć urządzenie SAK 41.

Pytanie 16

W części rysunkowej brak tras koryt  o szerokości 100, 150,  200. W jakim celu zostały umieszczone w przedmiarze? W projekcie widnieje zapis, że trasy kabli przewodów należy układać na istniejących korytach. Prosimy o sprecyzowanie zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Koryta należy wycenić zg. z przedmiarem.

Pytanie 17

W przedmiarze robót - instalacje przyjęto montaż tablicy - Tablica UZT.

Proszę o wyjaśnienie skrótu?

Odpowiedź Zamawiającego:

UZT – tablica uziemienia technologicznego – patrz Rys. E.4